## Sheet1
泰州学院消防设施检查维修保养检测标准
一、维保标准
项目系统 | 维修保养检测内容 | 周期
|  | 每周检查 | 每月检查 | 每季度 检测 | 每半年检测
城市消防联网系统 | 通信线路检查 | √ |  |  | √
| 控制面板消音、自检、手动报警等各项功能检测 | √ |  |  | √
火灾自动报警系统 | 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏 |  | 20% |  | 100%
| 检查火灾报警控制器显示屏、按键功能、打印是否正常 | √ |  |  | √
| 检查火灾报警控制器有火警、监管、故障、启动显示指示是否是否正常，蜂鸣器是否正常报警 | √ |  |  | √
| 检测各回路、联网通信、控制信号、输入输出电压及信号是否正常 | √ | √ |  | √
| 检测主电、备电电压及切换功能 |  | √ |  | √
| 备电电池组充放电实验1-2次 |  |  | √ | √
| 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落 |  |  | √ | √
| 检测火灾报警控制器接地电阻是否满足要求 |  | √ |  | √
火灾自动报警联动系统 | 模拟火警检查测试联动系统是否正常，正压送风和排烟联动及信号反馈是否正常 |  |  |  | √
| 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常 |  |  | √ | √
| 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常 |  |  |  | √
| 检查试验联动广播的功能是否正常 |  |  | √ | √
| 检查其他应联动的设施设备 |  |  | √ | √
CRT图形显示系统 | 检查CRT系统与主机联网的接口、线路是否正常 | √ |  |  | √
| 显示图形及符号是否准确 | √ |  |  | √
| 显示火警及故障位置是否准确及时 | √ |  |  | √
| 电脑主机定期清灰保养 |  | √ |  | √
自动喷淋系统 | 检查楼层喷淋末端静压是否达到规范要求 | √ |  |  | √
| 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求） |  | 30% | 100% | √
| 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等 |  | 30% | 100% | √
| 检查湿式报警阀上下压力表显示是否正常，水力警铃动作是否灵敏，附属阀门开关位置是否正常 | √ | 30% |  | 100%
| 检查各类阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理和更换，定期对阀门阀杆、转动部位、螺栓加黄油 |  | 30% | 100% | 100%
| 试验安全泄压阀是否灵敏、可靠。检查止回阀启闭是否灵活、有效 |  |  | 100%
| 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患； 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常； |  | 30% |  | 100%
| 对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 |  |  |  | √
| 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏，注水试验 |  |  |  | √
| 检查保养喷淋泵手动启动，故障切换是否正常 | √ |  |  | √
| 检查保养喷淋稳压泵、气罐、电压力表是否正常 | √ |  |  | √
| 检测启泵信号是否正常，能否自动启泵 | √ |  | 100% | √
室内消火栓系统 | 检查消防栓箱配置是否完整齐全，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔、硬化，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查启泵按钮是否外观和信号是否正常 |  | 30% | 100% | √
| 检查消防水喉是否有折叠、配件是否缺失，是否漏水，射水试验 |  | 30% | 100% | √
| 检查测试消防栓启泵按钮、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示 |  | 30% | 100% | √
| 检查测试验消火栓水压静压和动压是否正常 |  | 100% |  | √
| 检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器 |  |  | 100%
| 检查各类阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理和更换，定期对阀门阀杆、转动部位、螺栓加黄油 |  |  | 100% | 100%
| 试验安全泄压阀是否灵敏、可靠。检查止回阀启闭是否灵活、有效 |  | 100% | 100% | √
| 全面检查消火栓系统管网，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 |  |  |  | √
| 检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏，注水试验 |  |  |  | √
| 检查保养消火栓泵手动启动，故障切换是否正常 | √ |  |  | √
| 检查保养消火栓稳压泵、气罐、电压力表是否正常 | √ |  |  | √
| 检测启泵信号是否正常，能否自动启泵 | √ |  | 100% | √
消防水炮系统 | 检查试验消防炮手动和遥控功能是否正常，试验手动按钮启泵功能，消防炮出水功能 |  |  |  | √
室外消火栓系统 | 检查室外消火栓外观是否整洁，配件是否齐全，阀门启闭是否灵活 |  | √ |  | √
| 检查室外消火栓静压和动压是否正常 |  |  | √ | √
| 进行除锈刷漆保养，冬季防冻保养和维护 |  |  |  | √
消防供水设施 | 核对消防水池和屋顶水箱（水池）储水量、自动进水阀进水功能，出水功能 |  | √ |  | √
| 检查测试稳压泵及气罐稳压增压能力，校对电接压力表精度 |  | √ |  | √
| 检查试验自动和手动启动消火栓泵、喷淋泵，观察流量、压力、运行电流是否正常， | √ |  |  | √
| 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常 | √ |  |  | √
| 检查水泵控制柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作 |  | √ |  | √
| 检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次 |  | √ |  | √
| 测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录 |  |  | √ | √
| 测试消防水泵的故障自投功能是否正常 |  | √
| 添加或更换水泵的润滑油 |  |  |  | √
防火分隔 | 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常 |  | √ | √ | √
| 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常 |  | √ | √ | √
| 试验防火卷帘控制器的功能是否正常 |  | √ | √ | √
| 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形 |  | √ | √ | √
| 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示 |  | √ | √ | √
| 检查防火门外观、密封条是否正常 |  | 30% | 100% | √
| 检查闭门器外观、启闭顺序功能是否正常 |  | 30% | 100% | √
| 检查管道等穿越防火分区防火封堵是否正常 |  |  |  | √
消防通讯系统 | 检查消防专用电话或插孔是否完好 |  | √ |  | √
| 定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确 |  | √ |  | √
消防广播系统 | 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰 |  | √ |  | √
| 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰 |  | √ |  | √
| 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养 |  | √ |  | √
防、排烟系统 | 检查试验消防正压送风机（排烟风机）手动启动是否正常，现场和远程启停功能是否正常 |  | √ |  | √
| 检查试验消防正压送风机（排烟风机）控制柜电路电压、电流是否正常；开关按钮、指示灯、线路接线端子及触点是否正常，有无锈迹和灰尘 |  | √ |  | √
| 检查试验消防正压送风阀、排烟阀外观及手动启动是否正常 |  | √ |  | √
| 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常 |  | √ |  | √
| 检查试验消防正压送风、排烟管道外观及送风口排烟口是否正常 |  | √ |  | √
| 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等 |  |  | √ | √
| 定期用专用仪器设备进行送风量和排烟量测试，保证符合要求 |  |  |  | √
疏散指示和应急照明系统 | 检查应急照明灯、疏散指示灯的外观是否完好，安装是否牢固 |  | 30% | 100% | √
| 检查应急照明灯、疏散指示灯充放电功能和应急功能是否符合要求 |  |  | √ | √
灭火器 | 检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区 |  | 30% | 100% | √
| 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失 |  | 30% | 100% | √
| 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效 |  | 30% | 100% | √
气体灭火系统 | 检查气体灭火器外观、工作状态是否正常 |  | √ |  | √
| 检查储瓶间环境、储罐外观、运行状态是否正常 |  | √ |  | √
| 检查各类按钮阀门，紧急启停按钮外观状态是否正常 |  | √ |  | √
| 报警指示灯及报警器外观及状态是否正常 |  | √ |  | √
消防供配电系统 | 检查检测各配电房消防配电、各消防设施设备控制柜双电源切换是否正常有效 |  | √ |  | √
消防电梯 | 检查检测电梯迫降功能及信号反馈是否正常 |  | √ |  | √
二、更换设施设备标准
1.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）《建筑消防设施检测技术规程》（DB 32/ T 186-2015）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试、记录等技术服务。 2.按照招标方相关规章制度和《泰州学院消防设施检查维修保养检测标准》要求进行维修保养，若招标方相关规章制度和《泰州学院消防设施检查维修保养检测标准》要求与《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等规定不一致，实行就高不就低原则。 3.维保质量及报告要求 对常见故障零部件提供临时备件（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感、模块、各类阀门等）。更换故障设施设备或零部件，须满足如下要求： （1）火灾自动报警系统须为原厂家同型号全新产品，并提供合格证明； （2）更换的设施设备若国家规范要求强制进行型式认可、3C认证的，须出具型式认可、3C认证证书、检测报告、合格证等。 （3）更换的设施设备若无国家规范要求强制认可认证的，须符合国家有关标准（国标）或行业标准。 （4）维保期间投标方应充分考虑建筑消防设施器材的防冻、防雷、建筑接地和城市消防联网工程的工作量以及上述维保项目内容中的特殊需求。招标方与泰州市消防指挥中心联网的建筑为行政办公楼、艺术楼、教学楼、实验楼、图书馆、大学生活动中心、学生公寓ABCDEF楼，需在消防部门监控下24小时无故障运行。 （5）每周定期对招标方的建筑消防设施进行巡检；按照《泰州学院消防设施检查维修保养检测标准》检查测试并按消防部门要求填写相关维修保养记录和消防器材巡查记录交招标方，并确保消防设施正常运转。 （6）每半年（寒暑假期间）对全部建筑消防设施进行全面联动检测，出具三份全面完整的合格检测报告，该报告须能得到泰州市消防主管部门及招标方的认可。