## Sheet1
泰州学院济川校区监控、消防广播系统维保标准
一、维保标准
项目系统 | 维修保养检测内容 | 周期
|  | 每周 | 每月 | 每季度 | 每半年
监控系统 | 监控服务器、存储阵列、核心交换机、汇聚交换机、编码解码器故障检查和排除 | √ |  |  | √
| 服务器数据备份检查 | √ |  |  | √
| 监控画面清晰度、角度检查 | √ |  |  | √
| 视频存储是否满足不低于30天检查 |  | √ |  | √
| 线路所有接口、接头检查 |  | 20% |  | 100%
| 室外支架、立柱、设备防雷检测 |  |  | √ | √
| 室内机柜接地检测 |  | √ |  | √
| 前端摄像头除尘清洗 |  | 20% |  | 100%
| 监控服务器、存储阵列、核心交换机、汇聚交换机、编码解码器、矩阵、监控大屏除尘保养 |  | √ |  | √
| 集中电源、UPS电源除尘保养 |  | √ |  | √
| 室外支架立柱除锈刷漆保养 |  |  |  | √
| 现场各类设备、线缆及接口制作标签 |  | 20% |  | 100%
| 监控系统全面检测 |  |  |  | √
消防广播系统 | IP广播服务器主机（含服务器软件）、寻呼话筒、数控播放机、数控调谐器、消防输出模块故障检查和排除 | √ |  |  | √
| 网络交换机（部分与监控系统合用）、网络分区解码器、强插音控器故障检查和排除 | √ |  |  | √
| 单（多）通道音频解码器、前置放大器、输出功放故障检查和排除 | √ |  |  | √
| IP广播服务器主机（含服务器软件）、寻呼话筒、数控播放机、数控调谐器、消防输出模块除尘保养 |  | √ |  | √
| 网络交换机（部分与监控系统合用）、网络分区解码器、强插音控器除尘保养 |  | √ |  | √
| 单（多）通道音频解码器、前置放大器、输出功放除尘保养 |  | √ |  | √
| 各类吸顶、壁挂、柱式、草坪音箱故障检查和排除 |  | 20% |  | 100%
| 室外支架、立柱、设备防雷检测 |  |  | √
| 室外支架立柱除锈刷漆保养 |  |  |  | √
| 现场各类设备、线缆及接口制作标签 |  | 20% |  | 100%
| 校园广播系统全面检测 |  |  |  | √
二、更换设施设备标准
1.监控系统设施设备更换：服务器、核心交换机、汇聚交换机、编码解码器、监控大屏等配件为原厂配件且不低于原有配置；存储阵列配件为原厂配件且不低于原有配置，存储硬盘为企业级海康专用硬盘，容量与原硬盘相同；摄像机像素不低于400万，且原球机、枪机、半球机型不变；前端光电交换机、光模块不低于原有配置；UPS电源控制器配件为原厂配件且不低于原有配置，电池为国内知名品牌，额定电压、容量不低于原有配置。 2.IP广播服务器主机（含服务器软件）、寻呼话筒、数控播放机、数控调谐器、消防输出模块、单（多）通道音频解码器、前置放大器、输出功放等配件为原厂配件且不低于原有配置。各类吸顶、壁挂、柱式、草坪音箱及配件为国内知名品牌，参数不低于原有配置。 3.每半年（寒暑假期间）对监控系统和校园广播系统进行全面联动检测，出具三份全面完整的合格检测报告。